**Сводные данные об аварийных отключениях в 2010г. по границам территориальных зон деятельности.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время аварии | | Длительность аварии | Наименование и характеристика отказавшего оборудования | | | | | | Отказавший элемент | Причина | Виновники | Принятые меры по устранению аварии | | |
| Начало | Ликвидация |
| 09.02.2010 | 09.02.2010 |  | Однофазное замыкание на землю КЛ-10кВ, сеть РП-113 | | | | | | КЛ№2 ТП-2647 в стор. ТП-2649 | Муфта | КЛ-10кВ ООО "Оптима" | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 18-15 | 18-55 | 40 мин. |
|  |  |  |
| 04.05.2010 | 04.05.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-113 | | | | | | КЛ№2 РП-113 в стор. ТП-2646 | Муфта | ------ | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 13-55 | 14-15 | 20 мин. |
|  |  |  |
| 08.05.2010 | 08.05.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-106 | | | | | | КЛ№1 ТП-2114 в стор. ТП-2006 | К.З. в каб. разделке в ТП-2006 | ------ | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 02-35 | 03-55 | 1ч. 20 мин. |
|  |  |  |
| 08.05.2010 | 08.05.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-106 | | | | | | КЛ№2 ТП-2211 в стор. ТП-2113 | Муфта | КЛ-10кВ ПО ЧГЭС | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 07-00 | 07-35 | 35 мин. |
|  |  |  |
| 08.05.2010 | 08.05.2010 |  | Однофазное замыкание на землю КЛ-10кВ, сеть РП-106 | | | | | | КЛ-10кВ | Муфта | КЛ-10кВ ПО ЧГЭС | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 10-30 | 11-45 | 1ч. 15 мин. |
|  |  |  |
| 16.05.2010 | 16.05.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-6кВ, сеть ТП-4270 | | | | | | КЛ-6кВ | Муфта | КЛ-6кВ ПО ЧГЭС | КЛ-6кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 11-45 | 13-55 | 2ч. 10 мин. |
|  |  |  |
| 17.05.2010 | 17.05.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-6кВ, сеть ТП-4270 | | | | | | КЛ-6кВ | Муфта | КЛ-6кВ ПО ЧГЭС | КЛ-6кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 09-30 | 10-20 | 50 мин. |
|  |  |  |
| 08.06.2010 | 08.06.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-106 | | | | | | КЛ-10кВ | Муфта | КЛ-10кВ ПО ЧГЭС | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 10-00 | 11-45 | 1ч. 45 мин. |
|  |  |  |
| 03.07.2010 | 03.07.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-117 | | | | | | КЛ№1 ТП-2720 в стор. ТП-2721 | Земляные работы | ООО "Южуралстрой" | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 09-15 | 10-25 | 1ч. 10 мин. |
|  |  |  |
| 01.08.2010 | 01.08.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-117 | | | | | | КЛ№2 ТП-2649 в стор. ТП-2646 | Возгорание в каб. разделке в ТП-2649 | ------- | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 04-45 | 06-15 | 1ч. 30 мин. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 14.08.2010 | 14.08.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-106 | | | | | | КЛ№2(б) РП-106 в стор. ф.7 ПС "Заречная" | Муфта | ===== | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 16-05 | 17-15 | 1ч. 10 мин. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 07.10.2010 | 07.10.2010 |  | Однофазное замыкание на землю КЛ-10кВ, сеть РП-113 | | | | | | КЛ-10кВ | Муфта | КЛ-10кВ ПО ЧГЭС | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 10-50 | 12-30 | 1ч. 40 мин. |
|  |  |  |
| 27.10.2010 | 27.10.2010 |  | Повреждена изоляция КЛ-10кВ, сеть РП-113 | | | | | | КЛ№1 РП-113 в стор. ТП-2646 | Земляные работы | ООО "Стройград" | КЛ-10кВ выведена в ремонт | | |
| 10-00 | 10-30 | 30 мин. |
|  |  |  |
| 05.11.2010 | 05.11.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-117 | | | | | | КЛ№1 РП-117 в стор. ТП-2726 | Земляные работы | ООО "Проминвестстрой" | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 10-10 | 10-35 | 25 мин. |
|  |  |  |
| 26.12.2010 | 26.12.2010 |  | Короткое замыкание на КЛ-10кВ, сеть РП-113 | | | | | | КЛ№2 РП-113 в стор. ф.23 ПС "Шершневская" | Земляные работы | ООО "Энергоучеткомплект" | КЛ-10кВ выведена в ремонт, электроснабжение восстановлено | | |
| 08-28 | 09-10 | 42 мин. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |